МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
 "СВ.ИВАН РИЛСКИ", София

Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии

Реферат
Тема №1

Определение за природен газ. Състав. Термодинамични свойства. Специфичен топлинен капацитет. Опасни свойства на природните газове. Критични стойности.

Увод

Природният газ се отнася към полезните изкопаеми. В пластовете на земните недра той се намира в газообразно състояние – във вид на отделни натрупвания (газови залежи) или във вид на газова „шапка“ над нефтогазовите местонаходища, а също и в разтворено състояние в нефт или вода. При нормални условия (101,325 kPa и 0 °C) природният газ се намира само в газообразно състояние. Природният газ може да се намира и в кристално състояние под формата на естествени газохидрати.

Състав

Природният газ  представлява  смес от различни компоненти със строго специфични свойства- по-лек е от въздуха, без мирис и вкус, взривоопасен (образува с въздуха взривоопасна смес)  при концентрация от 5 до15%  и има следния химически състав:

| Състав | Молекулна маса, kg/kmol | Количество, об % |
| --- | --- | --- |
| Метан- CH4 | 16.04 | 98.52 |
| Етан- C2H6 | 30.07 | 0.34 |
| Пропан- C3H8 | 44.10 | 0.13 |
| Изобутан- i−C4H10 | 58.12 | 0.02 |
| Нормален бутан- n−C4H10 | 58.12 | 0.03 |
| Въглероден двуокис- CO2 | 44.01 | 0.03 |
| Азот- N2 | 28.02 | 0.93 |

(посочените данни са за природин газ от находище в Русия, СН4 може да варира от 92 до 98% в зависимост от находището)

В природния газ, освен изброените елементи, се съдържат прах и водни пари, разтворени в него при контакта му с пластовата вода в земните недра=

Газът няма мирис. За да бъде забелязвано изтичането му, към него се добавя миризлив химикал (одорант), имащ рязка, неприятна миризма (на гнило зеле, чесън, развалени яйца). Най-често като одорант се използват различни тиоли (меркаптани), например етилмеркаптан (16 g на 1000 m³ природен газ).

Метанът (СН4) е безцветен горим газ без миризма с молекулна маса 16,04, плътност 0,7166 кg/m3. Течният метан е с плътност 421,8 kg/m3 при температура -160°С; температура на топене -182,49°С;  температура на кипене 161,58°С; плътност на парите спрямо въздуха 0,5543; вискозитет на газа 1,09.10-5 Ра.s при температура 20°С; специфична топлина на изгаряне 49,9 MJ/kg (11 910 kcal/kg); във вода е неразтворим

1. Основи на горенето

запалване

Горенето е  сложен физико-химичен процес на окисление (съединяване с кислород) на горимата част на горивото. За да започне и протече горивният

процес са необходими гориво, загрято до температурата му на възпламеняване, окислител (кислород или атмосферен въздух) и запалване.

Фиг. 1. Кръг на горенето

В зависимост от мястото на подготовката на газовъздушната смес се различават два основни вида горене:

- кинетично (с предварително смесване на газа с въздуха);

- дифузионно (без предварително смесване на газа с въздуха).

При предварителното смесване на газа с въздуха и коефициент на излишък на въздуха по-малък от единица и след допълнително добавяне на ново количество въздух, горенето се нарича дифузионно-каталитично. Въздухът, участващ в образуването на газовъздушната смес до нейното постъпване в горивната камера, се нарича първичен въздух, а подаваният непосредствено в горивната камера - вторичен въздух.

Количество въздух, необходим за горене

На практика необходимото количество кислород се подава с въздуха, който се състои от 21 % кислород и 79 % азот, който не участва в горенето. Следователно на 1 m3 кислород отговаря 79/21= 3.76 m3 азот. Като имаме предвид горното, химичната реакция на горене на метана с въздуха може да се изрази с:

СН4 +  202 + 2 х 3.76N2 = С02 + 2Н20 + 7.52N2

За пълното изгаряне на 1m3 метан -СН4 е необходимо 2 m3 кислород -02 и 7.52 m3 азот -N2 , като получените продукти на горенето са  1m3 въглероден диоксид -С02,  2 m3 водни пари -Н20 и 7.52 m3 азот -N2 .

В таблица 1. е даден състава на природния газ с приетите  проценти на елементите в обема, химичното уравнение на изгарянето на всеки един и необходимия кислород за горене за него.

Таблица 1.

| Състав | % в обема | Химична реакция | Обем кислород, изискван при горенето, % / m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 | 0.93 | _ | _ |
| CO2 | 0.03 |  | _ |
| CH4 | 98.52 | CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O | (90.52/1 )х2 = 197.04 |
| C2H6 | 0.34 | C2H6 +3.5O2 = 2CO2 + 3H2O | (0.34/1)х3.5 = 1.19 |
| C3H8 | 0.13 | C3H8 + 5O2 = ЗCO2 + 4H2O | (0.13/1)х5 = 0.65 |
| C4H10 | 0.05 | 2C4H10+ 13O2= 8CO2+10H2O | (0.05/2)х13 = 0.325 |
| Всичко: | 100 | _ | 199.21 |

Така 1 m3  природен газ изисква 1.99 m3 кислород. Отчитаме съдържание на кислород във въздуха 21 % и получаваме:1.99 х 100 / 21 = 9.48 m3 въздух или приблизително 10 m3.

В таблица 2. е дадено необходимото количество кислород и въздух за изгарянето на  газовете от сместа.

Таблица 2

| газ | формула на газа | на 1 m3 газ е необходим |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кислород, m3 | въздух, m3 |
| въглероден окис | CO | 0.5 | 2.38 |
| метан | CH4 | 2.0 | 9.52 |
| етан | C2H6 | 3.5 | 16.66 |
| пропан | C3H8 | 5.0 | 3.80 |
| бутан | C4H10 | 6.5 | 30.94 |

При използване на природния газ като гориво стремежът  е да се осигури пълното му изгаряне. Чрез правилен избор на горелките се осигуряват оптимални параметри на горивния процес. Най- малкото количество въздух, необходимо за пълното изгаряне на газа, се нарича теоретичен разход  на въздуха -Vвтеор. На практика подаваното количество въздух е с няколко процента над теоретичния разход.

Коефициентът на излишък на въздух -  α е отношение на действително подаваното количество въздух - Vв към теоретичния разход и е в границите от 1.05 до 1.20.

α=VBV.В.ТЕОР

При използване на природния газ като гориво стремежът е  да се осигури пълното му изгаряне.Чрез правилен избор на горелките се осигуряват оптимални параметри на горивния процес.

Изчисляване обема на продуктите на горене на газа

Обемът и съставът на продуктите на горене зависят от състава на газа, коефициента на излишък на въздух и параметрите на горивния процес.

Сумарният обем на продуктите на горене е:

Vw = Vco2 + Vso2 + VH2O + VN2 + Vo2

Нарича се обем на влажните продукти на горене.

Обемът на сухите продукти на горене не включва водните пари:

VD  = Vco2 + Vso2 + VN2 + Vo2

От химичните реакции на окисление (горене) се вижда, че процесът на горене е свързан с отделяне на продукти на горене (димни газове). Те имат висока температура и са топлоносителят, предаващ топлина.

Качеството на горене зависи от количеството на въздуха и пълното му смесване с газа, а за него се съди по цвета на пламъка, дима и по показанията на специални уреди.

Недостигът на въздух води до непълно изгаряне на газа. При по-голям излишък на въздух последният се нагрява без полза и се изхвърля в атмосферата с продуктите на горене.

Цветът на пламъка на изгаряния газ зависи от начина на изгаряне и типа на горелката. Във всички случаи обаче пламъкът не трябва да бъде димящ, което е признак за непълно горене.

Най-съвършен метод за контрол на пълното изгаряне на газа е анализирането на изходящите димни газове с газоанализатори, които показват процентното съдържание в тях на въглероден диоксид, въглероден окис и неизгорял  водород.

2.  Специфична топлина на изгаряне:

Специфичната топлина на изгаряне (калоричност) на природния газ е топлината, която се отделя при пълното изгаряне на 1m3 или 1 kg газ, при постоянно налягане (101325 Pa) и постоянна температура. Измерва се с калориметри или се изчислява в зависимост от състава на газа по формулата:

Ht0=1Zi=1nXi×HTi , kJ/

където:

H0t – калоричност на газа, kJ/m3;

Xi – моларна концентрация на i-тия компонент;

Z – коефициент на свръхсвиваемост на газа.

HTi – калоричност на i-тия компонент на газа, kJ/m3;

Топлината на изгаряне на природния газ, който има  състав:

N2- 0,93%;   CO2- 0,03%;   CH4- 98,52%;   C2H6- 0,34%;   C3H8- 0,13%;

i−C4H10 - 0,02%;   n−C4H10- 0,03% - при стандартни условия (Т=293.15К,Р=101335Ра)  се изчислява :

H0t=10.99[(0.0093×0)+(0.0003×0)+(0.9852×33.367)+(0.0034×59.39)+(0.0013×84.94)+(0.0005×110.47)]=33.57MJm3

H0t =33.57 x 238.846 = 8018 Kcal/m3.

В процеса на изгаряне на газа се отделят горна и долна граница на топлината на изгаряне.

Горната специфична  топлина на изгаряне е количеството топлина, което се отделя при пълно изгаряне на единица количество газ във въздух  по такъв начин, че налягането, при което се осъществява реакцията, остава постоянно и  всички продукти от изгарянето са приведени към една и съща температура  и всички продукти остават в газообразно състояние, с изключение на водата, образувана по време на горенето.

HГ  = (37.044 x 0.9852)  + (64.91 x 0.0034) + (92.29 x 0.0013 ) +

(119.66 x 0.0005 ) = 36.90 MJ/m3

HГ = 36.90 x 238.846 = 8813.42 Kcal/m3.

Долната  специфична топлина на изгаряне е количеството топлина, което се отделя при пълно изгаряне на единица количество газ във въздух  по такъв начин, че налягането, при което се осъществява реакцията, остава постоянно и  всички продукти от горенето са в газообразно състояние.

HД =H0t = 33.57 MJ/m3 = 8018 Kcal/m3

Разликата между горната и долната граница на топлината на изгаряне на 1m3 газ е равна на топлината на изпаряване (кондензация) на водата, която се получава при изгарянето му.

В таблица 3 са дадени стойностите на горната и долната граница на топлината на изгаряне, влизащи в състава на природния газ.

Таблица 3

| Компонент | Топлина на изгаряне на идеални газове, MJ. m-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0/0 0C |  | 20/200 C |  |
|  | горна | долна | горна | долна |
| метан | 39.840 | 35.818 | 37.044 | 33.367 |
| етан | 69.79 | 63.76 | 64.91 | 59.39 |
| пропан | 99.22 | 91.18 | 92.29 | 84.94 |
| n-бутан | 128.66 | 118.61 | 119.66 | 110.47 |
| въглероден оксид | 12.62 | 12.62 | 11.76 | 11.76 |

#### 2.4.  Температура на възпламеняване

Долната граница на температурната смес между въздух и газ, при която се отделя топлина за сметка на реакциите по изгарянето на горивото се нарича температура на възпламеняване.

Тя зависи от химическия състав, свойствата на горивата, концентрацията на кислорода и газа, степента на смесване на газа и въздуха, размера и формата на помещението, налягането на газа и въздуха, тяхната температура, използването на катализатори, ускоряващи или забавящи химическите процеси при горенето.

В таблицата. е представена температурата на възпламеняване на въглеводородите.

| Температура на самозапалване, 0С |  |  |
| --- | --- | --- |
| Газ | С въздух | С кислород |
| метан | 640 | 640 |
| етан | 530 | 485 |
| пропан | 540 | 490 |
| i-бутан | 540 | 470 |
| n-бутан | 490 | 460 |

#### 3.3.  Горене и взрив

Това са еднотипни химични процеси, рязко отличаващи се по интензивността на протичането на реакцията. Когато концентрацията на газа във въздуха е в границите на възпламеняването,  при наличие на източник на възпламеняване се получава взрив. Когато концентрацията на газа във въздуха е по-ниска от долната и по-висока от горната граница на възпламеняване, то тогава сместа не може да се взриви. Газовата смес с концентрация на газа по-висока от горната граница на възпламеняване изгаря със спокоен пламък. Скоростта на разпространението на фронта на вълната на горене при атмосферно налягане  е около 0.3 – 2.4 m/s .

Скоростта на разпространение на детонационната вълна на горене при взрив е  900 - 3 000 m/s.

Газовете трябва да отговарят на следните физико-химически показатели :

Таблица 4

| Наименование на показателите | Норми |
| --- | --- |
| Долен калоричен ефект при 00С и 101325 Ра, mJ\ m3 (kcal\) m3. | от 31.5 до 41.86 (от 7525 до 10000) |
| Съдържание на метан, об.%, не по-малко от | 85 |
| Съдържание на етан, об.%, не повече от | 5 |
| Съдържание на пропан + висши въглеводороди, об.%, не повече от | 4 |
| Съдържание на азот, въглероден диоксид, кислород и др.инертни газове, об.%, не повече от в т.ч. за обекти в населени места - кислород, не повече от 1 об.% | 7 |
| Съдържание на сероводород, mg\ m3, не повече от | 20 |
| Точка на оросяване по отношение на водата при работно налягане при транспортиране и използване, К, (0С) не по-висока от: през зимния период през летния период | 268 (-5) 273 (0) |

Съвместно изгаряне на два вида газообразно гориво

Типичен пример за съвместно изгаряне на два вида газообразно гориво е процесът на  заваряване чрез газова заварка

Използва се за заваряване на тънкостенни, стоманени конструкции, както и за изделия от цветни метали и сплави. При газовата заварка, металите се нагряват и разтопяват под действие на пламъка от изгаряне на газовете или от изгаряне на парите на течни горива, в струя кислород. Чистият кислород се използва за увеличаване температурата на пламъка, за да позволи локализирано топене на обработвания материал. Газове употребявани при заваряването са ацетилен (C2H2), аргон (Ar), природен газ, метан, пропан - бутан, азот(N2), водород(H2), въглероден диоксид(CO2), хелий и др. Най-широко приложение има ацетилена, защото има най-висока калоричност. Ацетилена се добива от калциев карбид и вода  CaC2+2H2O=C2H2+Ca(OH)2 . В зависимост от горивото, газовата заварка се дели на: кислородно-ацетиленова; кислородно-водородна; кислородно-бензолово-бензинова; пропан-бутанова; метанова; газ за горене и др.